Клапаны   отсечные  РСЦФ.490200.001 ТУ

| Применение Клапаны отсечные типа КО являются стационарными элементами систем автоматического управления технологическими процессами и предназначены для установки на трубопроводах с целью обеспечения двухпозиционного управления (открыто и закрыто) потоком рабочей среды. - Рабочая среда: жидкости и газы, не агрессивные по отношению к материалам деталей клапанов, непосредственно соприкасающихся с ними. - Температура рабочей среды: от минус 60 C до плюс 565 C. - Условный проход: DN15, … , DN500. - Условное давление: PN6, … , PN250. Характеристики Проходные клапаны с пневматическим (ПМ), электрическим (ЭМ) или ручным (РП) исполнительным механизмом (приводом). Уплотнение штока – сальниковое. Соединение с трубопроводом – фланцевое. Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80. Вид исполнительных механизмов: - пневматические: механизм исполнительный пневматический мембранно-пружинный МИМ1, механизм исполнительный пневматический поршневой МИП или пневмопривод ПЗ; - электрические: механизм исполнительный электрический прямоходный. Вид действия клапанов с пневматическим приводом: нормально-открытый (НО) или нормально-закрытый (НЗ). Тип уплотнения в затворе: - ММ (металл по металлу) - герметичность в затворе обеспечивается коническими поверхностями с наплавкой износостойким материалом; - МЭ (металл по эластомеру) - герметичность в затворе обеспечивается плоскими поверхностями с использованием в качестве эластомера фторопласта-4 . - МК (металлокерамика) - герметичность в затворе обеспечивается коническими поверхностями с напылением металлокерамических материалов. - ЭЭ (эластомер по эластомеру) - герметичность в затворе обеспечивается поверхностями с использованием в качестве эластомера фторопласта-4 . - КЗ (клиновый затвор) - герметичность в затворе обеспечивается металлическими клином и седлом, расположенными под углом друг к другу. Класс герметичности: А или В по ГОСТ 9544-2005. Уровень звука, создаваемый клапанами, не более 80 дБА. По требованию заказчика клапаны могут поставляться с рубашкой охлаждения (обогрева) запорного органа. |  |
| --- | --- |

Условное обозначение клапанов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Условное обозначение ЗО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код ИМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КО |  |  | ХХХ |  | . | Х |  | - | ХХХ |  | . | Х |  | - | Х |  | . | ХХ |  | - | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  | ХХ |  |  |  |  | ХХХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У1, У2 или ХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НО - для клапана вида действия НО (с ПМ), НЗ - для клапана вида действия НЗ (с ПМ), ЭП - для клапана с ЭМ, РП - для клапана с ручным приводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - ручной дублер отсутствует, 1 - наличие ручного дублера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - фильтр-стабилизатор отсутствует, 1 - наличие фильтра-стабилизатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - электропневматический клапан отсутствует, 1 - наличие электропневматического клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 - наличие КВП, 1- наличие КВЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тип уплотнения в затворе: ММ – «металл по металлу», МЭ – «металл по эластомеру», МК – «металлокерамика», ЭЭ – «эластомер по эластомеру», КЗ – « клиновый затвор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обозначение класса герметичности по ГОСТ 9544-2005: А или В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код материала корпуса согласно таблице 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение условного прохода, мм, согласно таблице 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код температуры рабочей среды согласно таблице 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение условного давления, кгс/см2, согласно таблице 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Таблица 1

| Значение условного давления, кгс/см2 | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условное давление | PN6 | PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | PN63 | PN100 | PN160 | PN250 |

Таблица 2

| Код температуры рабочей среды | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон температуры рабочей среды, С | от – 40 до + 200 включ. | от – 40 до + 225 включ. | от – 40 до + 420 включ. | от – 60 до + 225 включ. |
| Код температуры рабочей среды | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Диапазон температуры рабочей среды, С | от – 50 до + 150 включ. | от – 40 до + 425 включ. | от – 60 до + 425 включ. | от – 60 до + 565 включ. |

Таблица 3

| Значение условного прохода, мм | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условный проход | DN15 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| Значение условного прохода, мм | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Условный проход | DN125 | DN150 | ### DN200 | ### DN250 | ### DN300 | ### DN350 | ### DN400 | DN500 |

## Таблица 4

| Код материала корпуса | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка материала корпуса | углеродистая сталь 25Л | коррозионностойкая сталь 12Х18Н9ТЛ | коррозионностойкая сталь 12Х18Н12МЗТЛ | холодостойкая сталь 20ГЛ |

Материал основных деталей, непосредственно соприкасающихся с регулируемой средой, соответствует материалу корпуса, за исключением изделий с кодами материала корпуса и обоймы 1 и 4, в которых детали затвора выполнены из стали 12Х18Н9(10)Т.