Клапаны регулирующие клеточные РСЦФ.490320.001 ТУ

| Применение Клапаны регулирующие клеточные являются стационарными элементами систем автоматического управления технологическими процессами и предназначены для регулирования расхода потока рабочей среды в системах автоматического управления технологическими процессами. Принцип действия клапанов основан на изменении гидравлического сопротивления за счет изменения проходного сечения регулирующего органа при перемещении плунжера затвора (золотника). При изменении гидравлического сопротивления происходит изменение пропускной способности клапанов. Перемещение золотника в клапанах осуществляется с помощью исполнительного механизма, шток которого жестко соединяется с плунжером затвора. - Рабочая среда: жидкости, пары и газы, не агрессивные по отношению к материалам деталей клапана, непосредственно соприкасающихся с ними. Допускается наличие механических примесей в рабочей среде с размерами частиц до 70 мкм. - Температура рабочей среды: от минус 40 C до плюс 400 C. - Условный проход: DN25, … , DN250. - Условное давление: PN16, … , PN100. - Условная пропускная способность Кvу: от 6,3 до 1000,0 м3/ч. Характеристики Клапаны регулирующие клеточные с проходным корпусом, разгруженные, с фланцевым соединением с трубопроводом, с пневматическим (ПМ), электрическим (ЭМ) или ручным (РП) исполнительным механизмом (приводом). Уплотнение штока – сальниковое. Вид исполнительных механизмов: - пневматические: механизм исполнительный пневматический мембранно-пружинный МИМ1, механизм исполнительный пневматический поршневой МИП; - электрические: механизм исполнительный электрический прямоходный. Вид действия клапанов с пневматическим приводом: - нормально-открытый (НО); - нормально-закрытый (НЗ). Вид пропускной характеристики: - линейная (Л); - равнопроцентная (Р). Тип уплотнения в затворе: - «металл по металлу» (ММ); - «металл по эластомеру» (МЭ); - «металлокерамика» (МК). Класс герметичности в затворе клапанов: - II по ГОСТ 23866-87 (допустимая протечка в затворе не превышает 0,5 % от Кvу), - III по ГОСТ 23866-87 (допустимая протечка в затворе не превышает 0,1 % от Кvу), - IV по ГОСТ 23866-87 (допустимая протечка в затворе не превышает 0,01 % от Кvу), - А или В по ГОСТ 9544-2005. Вид климатического исполнения клапанов: - У1 по ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре от минус 50 C до плюс 50 С. - ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Уровень звука, создаваемый клапанами, не более 80 дБА. Клапаны могут быть укомплектованы дополнительными блоками: ручным дублером, позиционером пневматическим или электропневматическим, электропневматическим клапаном, конечными выключателями, фильтром-стабилизатором. - По требованию заказчика клапаны могут поставляться с рубашкой охлаждения (обогрева) регулирующего органа. |  |
| --- | --- |

1 Клапаны для температуры рабочей среды от – 40 C до + 225 C включ.

1.1 Клапаны регулирующие клеточные типа ПОУ 32Р

- Условное давление: РN63 [6,3 МПа (63 кгс/см2)].

- Допустимый перепад давления клапанов, рассчитанный при условии, что давление после клапана равно нулю, Р = 5,0 МПа (50 кгс/см2).

1.2 Клапаны регулирующие клеточные типа ПОУ 32/1Р

- Условное давление: РN40 [4,0 МПа (40 кгс/см2)].

- Допустимый перепад давления клапанов, рассчитанный при условии, что давление после клапана равно нулю, Р = 4,0 МПа (40 кгс/см2).

1.3 Клапаны регулирующие клеточные типа ПОУ 32/2Р

- Условное давление: РN16 [1,6 МПа (16 кгс/см2)].

- Допустимый перепад давления клапанов, рассчитанный при условии, что давление после клапана равно нулю, Р = 1,6 МПа (16 кгс/см2).

1.4 Клапаны регулирующие клеточные типа ПОУ 32/3Р

- Условное давление: РN25 [2,5 МПа (25 кгс/см2)].

- Допустимый перепад давления клапанов, рассчитанный при условии, что давление после клапана равно нулю, Р = 2,5 МПа (25 кгс/см2).

1.5 Клапаны регулирующие клеточные типа ПОУ 33Р

- Условное давление: РN100 [10,0 МПа (100 кгс/см2)].

- Допустимый перепад давления клапанов, рассчитанный при условии, что давление после клапана равно нулю, Р = 5,0 МПа (50 кгс/см2).

2 Клапаны для температуры рабочей среды от – 40 C до + 400 C включ.

2.1 Клапаны регулирующие клеточные типа ПОУ 51Р

- Условное давление: РN63 [6,3 МПа (63 кгс/см2)].

- Допустимый перепад давления клапанов, рассчитанный при условии, что давление после клапана равно нулю, Р = 3,0 МПа (30 кгс/см2).

- Давление рабочей среды на входе клапанов (Р1) при температуре плюс 400 С:

| Код материала корпуса и обоймы | Р1, МПа, не более |
| --- | --- |
| 1 | 3,7 |
| 2 | 4,8 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 3,7 |

2.2 Клапаны регулирующие клеточные типа ПОУ 51/1Р

- Условное давление: РN40 [4,0 МПа (40 кгс/см2)].

- Допустимый перепад давления клапанов, рассчитанный при условии, что давление после клапана равно нулю, Р = 3,0 МПа (30 кгс/см2).

- Давление рабочей среды на входе клапанов (Р1) при температуре плюс 400 С:

| Код материала корпуса и обоймы | Р1, МПа, не более |
| --- | --- |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 3,0 |
| 3 | 3,0 |
| 4 | 2,3 |

2.3 Клапаны регулирующие клеточные типа ПОУ 51/2Р

- Условное давление: РN16 [1,6 МПа (16 кгс/см2)].

- Допустимый перепад давления клапанов, рассчитанный при условии, что давление после клапана равно нулю, Р = 1,6 МПа (16 кгс/см2).

- Давление рабочей среды на входе клапанов (Р1) при температуре плюс 400 С:

| Код материала корпуса и обоймы | Р1, МПа, не более |
| --- | --- |
| 1 | 0,9 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 0,9 |

2.4 Клапаны регулирующие клеточные типа ПОУ 51/3Р

- Условное давление: РN25 [2,5 МПа (25 кгс/см2)].

- Допустимый перепад давления клапанов, рассчитанный при условии, что давление после клапана равно нулю, Р = 2,5 МПа (25 кгс/см2).

- Давление рабочей среды на входе клапанов (Р1) при температуре плюс 400 С:

| Код материала корпуса и обоймы | Р1, МПа, не более |
| --- | --- |
| 1 | 1,5 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1,9 |
| 4 | 1,5 |

2.5 Клапаны регулирующие клеточные типа ПОУ 52Р

- Условное давление: РN100 [10,0 МПа (100 кгс/см2)].

- Допустимый перепад давления клапанов, рассчитанный при условии, что давление после клапана равно нулю, Р = 3,5 МПа (35 кгс/см2).

- Давление рабочей среды на входе клапанов (Р1) при температуре плюс 400 С:

| Код материала корпуса и обоймы | Р1, МПа, не более |
| --- | --- |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 7,5 |
| 3 | 7,5 |
| 4 | 5,8 |