Уровнемеры поплавковые

| Применение Уровнемеры поплавковые предназначены для измерения уровня нефтепродуктов и других жидкостей, хранящихся в цилиндрических, сферических и других резервуарах (емкостях), находящихся под атмосферным или избыточным давлением. Уровнемеры поплавковые обеспечивают измерение уровня жидкости в наземных или заглубленных емкостях, находящихся в помещении или на открытом воздухе. Конструкция уровнемеров поплавковых обеспечивает достоверность измерений при наличии пены в емкостях. - Рабочая среда: жидкости не агрессивные к стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72, не содержащие ферромагнитных включений, не относящиеся к коксующимся, полимеризующимся, а также не обладающие адгезией с поверхностями поплавка и разделительной трубы. - Температура рабочей среды: от минус 40 C до плюс 100 C. - Плотность рабочей среды: от 400 до 1800 кг/м3. - Значение условного давления рабочей среды: до 1,6 МПа. Примечание - Допускается устанавливать уровнемеры на сосуды по ОСТ 26-02-2080, где наибольшее значение условного давления не превышает 1,8 МПа при температуре плюс 50 °С. - Кинематическая вязкость рабочей среды: до 1·10-4 м2/с. - Скорость изменения измеряемого уровня: до 8,3·10-3 м/с. - Присоединение к емкости: с помощью монтажного фланца DN50 на PN25 и конфигурацией 2 по ГОСТ 12815-80. |  |
| --- | --- |

Уровнемер поплавковый с пневматическим выходом типа УПП1

1 Уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом типа УПП1 и УПП2

Исполнения и характеристики

Уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом типа УПП1.

- Максимальный измеряемый уровень: 1,6; 2,0; 2,5 или 3,0 м при  плотности от 400 до 1800 кг/м3.

- Верхнее расположение показывающего устройства (применяются для наземных и заглубленных емкостей).

Уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом типа УПП2.

- Максимальный измеряемый уровень: 1,6; 2,0; 2,5 или 3,0 м при  плотности от 400 до 1800 кг/м3.

- Сниженное расположение показывающего устройства (применяется только для наземных емкостей).

| Конструкция Уровнемеры поплавковые по принципу действия относится к поплавковым с магнитной передачей перемещения поплавка. Поплавок с установленным в него магнитом является чувствительным элементом. Перемещение поплавка по разделительной трубе осуществляется в результате изменения уровня жидкости. Внутри разделительной трубы расположен ведомый магнит, подвешенный на канатике, который наматывается на барабан преобразователя. - Конструктивно уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом типа УПП1 и УПП2 выполнены в виде единого устройства. С одной стороны разделительной трубы установлен поплавок, с другой - показывающее устройство с пневмопреобразователем. - Вешний вид уровнемеров поплавковых с пневматическим выходом типа УПП1 и УПП2 и размещение их в резервуарах приведены ниже. - Показывающее устройство имеет шкалу отградуированную в процентах от максимального измеряемого уровня диапазона. - Пневматический выход обеспечивается пневмопреобразователем, связанным механически с барабаном преобразователя. - Уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом не имеет ограничений по взрывоопасности зон эксплуатации. | Показывающее устройство УПП1 и УПП2 |
| --- | --- |

Размещение уровнемера УПП1 в резервуаре

Размещение уровнемера УПП2 в резервуаре

Варианты исполнения  уровнемеров поплавковых с пневматическим выходом типа УПП1 и УПП2:

| Условное обозначение УПП | Поддиапазон плотности рабочей среды, кг/м3 | Диапазон измерения уровня, м | Вид датчика |
| --- | --- | --- | --- |
| УПП1-01-А | 400 – 900 | от 0 до 1,6 включ. | С верхним расположением показывающего устройства |
| УПП1-01-Б | 800 – 1800 |  |  |
| УПП1-02-А | 400 – 900 | « 0 « 2,0 « |  |
| УПП1-02-Б | 800 – 1800 |  |  |
| УПП1-03-А | 400 – 900 | « 0 « 2,5 « |  |
| УПП1-03-Б | 800 – 1800 |  |  |
| УПП1-04-А | 400 – 900 | « 0 « 3,0 « |  |
| УПП1-04-Б | 800 – 1800 |  |  |
| УПП2-01-А | 400 – 900 | « 0 « 1,6 « | Со сниженным положением показывающего устройства |
| УПП2-01-Б | 800 – 1800 |  |  |
| УПП2-02-А | 400 – 900 | « 0 « 2,0 « |  |
| УПП2-02-Б | 800 – 1800 |  |  |
| УПП2-03-А | 400 – 900 | « 0 « 2,5 « |  |
| УПП2-03-Б | 800 – 1800 |  |  |
| УПП2-04-А | 400 – 900 | « 0 « 3,0 « |  |
| УПП2-04-Б | 800 – 1800 |  |  |

## Технические характеристики

Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения уровнемеров поплавковых с пневматическим выходом типа УПП1 и УПП2:

- по шкале показывающего устройства: ± 1%;

- по выходному пневматическому сигналу ± 1,5 %.

Уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом типа УПП1 и УПП2  внесены в Госреестр средств измерений под № 5583-04, сертификат об утверждении типа средств измерения RU.C.29.000A №17952.

Габаритные размеры и масса уровнемеров поплавковых с пневматическим выходом типа УПП1 и УПП2 приведены ниже:

| Условное обозначение УПП | D, мм | Н2, мм | Н4, мм | Масса, кг | Условное обозначение УПП | D, мм | Н2, мм | В, мм | С, мм | Н4, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПП1-01-А | 300 | 2060 | 565 | 22,0 | УПП2-01-А | 300 | 2060 | 1250 | 2100 | 275 | 34,0 |
| УПП1-01-Б | 200 |  |  | 20,0 | УПП2-01-Б | 200 |  |  |  |  | 32,0 |
| УПП1-02-А | 300 | 2460 |  | 22,5 | УПП2-02-А | 300 | 2460 | 1500 | 2500 |  | 36,5 |
| УПП1-02-Б | 200 |  |  | 20,5 | УПП2-02-Б | 200 |  |  |  |  | 34,5 |
| УПП1-03-А | 300 | 3060 |  | 23,0 | УПП2-03-А | 300 | 3060 | 1750 | 3100 |  | 40,0 |
| УПП1-03-Б | 200 |  |  | 21,0 | УПП2-03-Б | 200 |  |  |  |  | 38,0 |
| УПП1-04-А | 300 | 3460 |  | 23,5 | УПП2-04-А | 300 | 3460 | 2000 | 3500 |  | 42,5 |
| УПП1-04-Б | 200 |  |  | 21,5 | УПП2-04-Б | 200 |  |  |  |  | 40,5 |

Н2 – высота разделительной трубы (расстояние от днища резервуара до монтажного фланца на крышке горловины).

Высота разделительной трубы может быть выполнена отличной от приведенной в таблице. Размеры разделительной трубы определяются конфигурацией резервуара.

При этом максимальный измеряемый уровень Н, мм, определяется из формулы:

Н = Н3 – D – 45

(для варианта фиксации а: Н (max) = Н3 – D – 50, для  б и в: Н = Н3 – D – а)

где:

Н1 – максимальная измеряемая высота налива нефтепродукта в резервуаре, мм.

Н3 – внутренняя высота резервуара, мм.

D – диаметр поплавка, мм.

h – уровень погружения поплавка, мм, (см. график).

, кг/м3 (плотность

измеряемой жидкости)

h, мм (уровень погружения (всплытия) поплавка)

Поплавок D = 200 мм

Поплавок D = 300 мм

ВНИМАНИЕ!  При работе с уровнемером следует учитывать, что уровнем, соответствующим отметке «0» по шкале прибора, считается уровень жидкости, при котором происходит всплытие поплавка.

Пример записи при заказе уровнемера поплавкового с пневматическим выходом с верхним расположением показывающего устройства на диапазон измерений уровня от 0 до 2,5 м с плотностью рабочей среды, находящейся в поддиапазоне от 400 до 900 кг/м3 -

Уровнемер поплавковый с пневматическим выходом УПП1-03-А   ТУ 38.11030-86.

2 Уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом типа УПП3 и УПП4

Уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом типа УПП3 и УПП4 являются техническими устройствами и предназначены для общепромышленного использования.

Исполнения и характеристики

Уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом типа УПП3.

- Максимальный измеряемый уровень: 6; 8; 10 или 12 м при  плотности от 700 до 1800 кг/м3.

- Верхнее расположение показывающего устройства (применяются для наземных и заглубленных емкостей).

Уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом типа УПП4.

- Максимальный измеряемый уровень: 6; 8; 10 или 12 м при  плотности от 700 до 1800 кг/м3.

- Сниженное расположение показывающего устройства (применяется только для наземных емкостей).

| Конструкция Уровнемеры поплавковые по принципу действия относится к поплавковым с магнитной передачей перемещения поплавка. Поплавок с установленным в него магнитом является чувствительным элементом. Перемещение поплавка по разделительной трубе осуществляется в результате изменения уровня жидкости. Внутри разделительной трубы расположен ведомый магнит, подвешенный на канатике, который наматывается на барабан преобразователя. - Конструктивно уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом типа УПП3 и УПП4 выполнены в виде единого устройства. С одной стороны разделительной трубы установлен поплавок, с другой - показывающее устройство с преобразователем. - Вешний вид уровнемеров поплавковых с пневматическим выходом типа УПП1 и УПП2 и размещение их в резервуарах приведены ниже. - Показывающее устройство имеет шкалу отградуированную в метрах и сантиметрах. - Пневматический выход обеспечивается пневмопреобразователем, связанным механически с барабаном преобразователя. - Уровнемеры поплавковые с пневматическим выходом не имеет ограничений по взрывоопасности зон эксплуатации. | Шкала показывающего устройства УПП3 и УПП4 |
| --- | --- |

| Размещение уровнемера УПП3 в резервуаре |  | Размещение уровнемера УПП4 в резервуаре |
| --- | --- | --- |

Варианты исполнения  уровнемеров поплавковых с пневматическим выходом типа УПП3 и УПП4:

| Условное обозначение УПП | Поддиапазон плотности рабочей среды, кг/м3 | Диапазон измерения уровня, м | Вид датчика |
| --- | --- | --- | --- |
| УПП3-06 | 700 – 1800 | « 0 « 6,0 « | С верхним расположением показывающего устройства |
| УПП3-08 |  | « 0 « 8,0 « |  |
| УПП3-10 |  | « 0 « 10,0 « |  |
| УПП3-12 |  | « 0 « 12,0 « |  |
| УПП4-06 |  | « 0 « 6,0 « | Со сниженным положением показывающего устройства |
| УПП4-08 |  | « 0 « 8,0 « |  |
| УПП4-10 |  | « 0 « 10,0 « |  |
| УПП4-12 |  | « 0 « 12,0 « |  |

## Технические характеристики

Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения уровнемеров поплавковых с пневматическим выходом типа УПП3 и УПП4:

- по шкале показывающего устройства: ± 0,6 %;

- по выходному пневматическому сигналу ± 1,5 %.

Габаритные размеры и масса уровнемеров поплавковых с пневматическим выходом типа УПП3 и УПП4  приведены ниже:

| Условное обозначение УПП | D, мм | Н2, мм | Н4, мм | Масса, кг | Условное обозначение УПП | D, мм | Н2, мм | В, мм | С, мм | Н4, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УПП3-06 | 300 | 6500 | 665 | 30,0 | УПП4-06 | 300 | 6500 | 1500 | 5040 | 290 | 48,4 |
| УПП3-08 |  | 8500 |  | 32,0 | УПП4-08 |  | 8500 |  | 7040 |  | 55,3 |
| УПП3-10 |  | 10500 |  | 34,5 | УПП4-10 |  | 10500 |  | 9040 |  | 63,7 |
| УПП3-12 |  | 12500 |  | 36,5 | УПП4-12 |  | 12500 |  | 11040 |  | 70,6 |

Пример записи при заказе уровнемера поплавкового с пневматическим выходом со сниженным положением показывающего устройства на диапазон измерений уровня от 0 до 10,0 м с плотностью жидкости, находящейся в поддиапазоне от 700 – 1800 кг/м3 -

Уровнемер поплавковый с пневматическим выходом УПП4-10.